# Brandteknisk vurdering

UDKAST, udarbejdet af Gennemført. Skal gennemgås, færdiggøres og underskrives af rådgiver.

| Projekt | Blok C, etageboliger (demonstration) |
| --- | --- |
| Dato | 2026-10-28 |
| Sagsnr. | GV-02 |
| Gennemføringer | G-K-14, G-ST-15, G-1-12 (3 stk.) |
| Gennemføring | Kobber Ø22x1, Armaflex AF 13 mm |
| Konstruktion | Huldæk 220 over Kælder: Massivt dæk 220 mm |
| Krav | REI 60 (tætning EI 60) |
| System | Brugsvand koldt |

# 1. Formål

At vurdere, om gennemføringen kan udføres, så bygningsdelens brandmodstand (REI 60) genetableres, selv om den projekterede udførelse ikke svarer præcist til en testet og klassificeret opbygning.

# 2. Grundlag

ETA-21/0110, Mulcol Multimastic C System (ETA-Danmark A/S, udstedt 2021-01-01), Annex A, afsnit A.4.8, side 56

EAD 350454-00-1104 (gennemføringstætninger); EN 1366-3 (prøvning); EN 13501-2 (klassifikation)

Bygningsreglementet (BR18) med vejledning om brandforhold

Projektets IFC-model (konstruktion, installation, isolering, system og udsparing)

# 3. Projekteret udførelse sammenholdt med testet opbygning

Nærmeste testede opbygning: ETA-21/0110 A.4.8 (side 56): Copper pipe Ø 12-54 mm / 1-1.2 mm wall th., 9-13 mm Kaiflex ST insulation, E 240 C/U, EI 60 C/U, FB2 2x60 mm.

| Parameter | Projekteret | Testet | Overensstemmelse |
| --- | --- | --- | --- |
| konstruktion | massivt dæk | massivt dæk | Ja |
| tykkelse | 220 mm | ≥ 150 mm | Ja |
| diameter | Ø 22 mm | Ø 12-54 mm | Ja |
| godstykkelse | 1 mm | 1-1.2 mm | Ja |
| isoleringstype | elastomer | elastomer | Ja |
| isoleringstykkelse | 13 mm | 9-13 mm | Ja |
| isoleringsfabrikat | Armaflex AF | 9-13 mm Kaiflex ST insulation | AFVIGER |
| klassifikation | EI 60 krævet | E 240 C/U, EI 60 C/U | Ja |
| rørende | C/U | C/U (lukket system (brugsvand/varme)) | Ja |
| hulstørrelse | 220 x 220 mm | 2400 x 1200 mm | Ja |
| kantafstand | 86 mm | ≥ 25 mm | Ja |
| afstand mellem tætninger | 230 mm | ≥ 200 mm (ETA afsnit 2, pkt. 5) | Ja |
| fyldningsgrad | 4 % | ≤ 60 % (ETA afsnit 2, pkt. 4) | Ja |

# 4. Afvigelser

Isoleringsfabrikat: projekteret Armaflex AF, testet 9-13 mm Kaiflex ST insulation.

# 5. Testet alternativ

ETA-21/0110 A.4.8 (side 56): Copper pipe Ø 12-54 mm / 1-1.2 mm wall th., 9-13 mm Kaiflex ST insulation, E 240 C/U, EI 60 C/U, FB2 2x60 mm. Kræver ændring af: isoleringsfabrikat.

# 6. Rådgiverens vurdering

[Udfyldes af rådgiver.] Spørgsmål vurderingen skal besvare:

Er det projekterede isoleringsfabrikat dokumenteret ligeværdigt med det testede (materiale, densitet, brandklasse efter EN 13501-1)? Ellers: skift til det testede fabrikat.

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

# 7. Forudsætninger og begrænsninger

Huldæk: ETA'erne forudsætter dæk af beton/letbeton ≥ 150 mm (densitet efter ETA'en). Kontrollér placering i forhold til huldækkets kanaler og ribber.

Installationer i dæk understøttes 250 mm og 400 mm fra dækkets overside (ETA-21/0110 afsnit 2, pkt. 6).

Vurderingen gælder kun de nævnte gennemføringer med de angivne materialer og dimensioner.

Udførelse efter producentens monteringsvejledning og dokumentation med foto pr. gennemføring.

Beslutningsstøtte, ikke godkendelse. Hver løsning kontrolleres mod kildedokumentet (ETA-21/0110) og producentens monteringsvejledning. En brandteknisk vurdering udarbejdes og underskrives af en person.

# 8. Underskrift

Udarbejdet af: ______________________   Dato: __________

Kontrolleret af: ____________________   Dato: __________