# Brandteknisk vurdering

UDKAST, udarbejdet af Gennemført. Skal gennemgås, færdiggøres og underskrives af rådgiver.

| Projekt | Blok C, etageboliger (demonstration) |
| --- | --- |
| Dato | 2026-10-28 |
| Sagsnr. | GV-07 |
| Gennemføringer | G-1-09 (1 stk.) |
| Gennemføring | Kabel Ø90 |
| Konstruktion | Trapperumsvæg, beton 200: Massiv væg 200 mm |
| Krav | REI 60 (tætning EI 60) |
| System | El |

# 1. Formål

At vurdere, om gennemføringen kan udføres, så bygningsdelens brandmodstand (REI 60) genetableres, selv om den projekterede udførelse ikke svarer præcist til en testet og klassificeret opbygning.

# 2. Grundlag

ETA-21/0110, Mulcol Multimastic C System (ETA-Danmark A/S, udstedt 2021-01-01), Annex A, afsnit A.1.2, side 10

EAD 350454-00-1104 (gennemføringstætninger); EN 1366-3 (prøvning); EN 13501-2 (klassifikation)

Bygningsreglementet (BR18) med vejledning om brandforhold

Projektets IFC-model (konstruktion, installation, isolering, system og udsparing)

# 3. Projekteret udførelse sammenholdt med testet opbygning

Nærmeste testede opbygning: ETA-21/0110 A.1.2 (side 10): Electrical cables up to 80 mm (single, bundled and on trays), None, EI 60, FB2 1x60 mm.

| Parameter | Projekteret | Testet | Overensstemmelse |
| --- | --- | --- | --- |
| konstruktion | massiv væg | let væg / massiv væg | Ja |
| tykkelse | 200 mm | ≥ 100 mm | Ja |
| diameter | Ø 90 mm | ≤ 80 mm | AFVIGER |
| klassifikation | EI 60 krævet | EI 60 | Ja |
| hulstørrelse | 200 x 200 mm | 1200 x 600 mm | Ja |
| kantafstand | 55 mm | ≥ 25 mm | Ja |
| fyldningsgrad | 16 % | ≤ 60 % (ETA afsnit 2, pkt. 4) | Ja |

# 4. Afvigelser

Diameter: projekteret Ø 90 mm, testet ≤ 80 mm.

# 6. Rådgiverens vurdering

[Udfyldes af rådgiver.] Spørgsmål vurderingen skal besvare:

Er den projekterede dimension inden for det, som de testede dimensioner og tætningens virkemåde kan dække? Findes en testet løsning med en anden tætningstype (fx brandmanchet) for denne dimension?

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

# 7. Forudsætninger og begrænsninger

Installationer i væg understøttes 270 mm og 470 mm fra begge sider af væggen (ETA-21/0110 afsnit 2, pkt. 6).

Vurderingen gælder kun de nævnte gennemføringer med de angivne materialer og dimensioner.

Udførelse efter producentens monteringsvejledning og dokumentation med foto pr. gennemføring.

Beslutningsstøtte, ikke godkendelse. Hver løsning kontrolleres mod kildedokumentet (ETA-21/0110) og producentens monteringsvejledning. En brandteknisk vurdering udarbejdes og underskrives af en person.

# 8. Underskrift

Udarbejdet af: ______________________   Dato: __________

Kontrolleret af: ____________________   Dato: __________