## Register
ID | Etage | Konstruktion | Tykkelse (mm) | Krav | Gennemføring | System | Hul (mm) | Status | Løsning / nærmeste test | Afviger på | Handling | Udført af | Kontrolleret af | Dato | Foto
G-K-01 | Kælder | Huldæk 220 over Kælder | 220 | REI 60 | PVC-U Ø110x3,4 | Afløb | 220 x 220 | Testet løsning | ETA-21/0110 A.4.5 (s. 52): FB2 1x60 mm, EI 90 U/C |  | Udfør som testet. Følg betingelserne og dokumentér med foto.
G-K-02 | Kælder | Huldæk 220 over Kælder | 220 | REI 60 | Kobber Ø22x1, Kaiflex ST 13 mm | Brugsvand koldt | 220 x 220 | Testet løsning | ETA-21/0110 A.4.8 (s. 56): FB2 2x60 mm, E 240 C/U, EI 60 C/U |  | Udfør som testet. Følg betingelserne og dokumentér med foto.
G-K-03 | Kælder | Huldæk 220 over Kælder | 220 | REI 60 | Stål Ø42,4x2,6, Stenuld rørskål 80 kg/m³ 30 mm | Varme | 220 x 220 | Testet løsning | ETA-21/0110 A.4.4.1 (s. 49): FB2 1x60 mm, E 240 C/U, EI 90 C/U |  | Udfør som testet. Følg betingelserne og dokumentér med foto.
G-K-04 | Kælder | Huldæk 220 over Kælder | 220 | REI 60 | PVC-U Ø110x3,4 | Afløb | 220 x 220 | Testet løsning | ETA-21/0110 A.4.5 (s. 52): FB2 1x60 mm, EI 90 U/C |  | Udfør som testet. Følg betingelserne og dokumentér med foto.
G-K-05 | Kælder | Huldæk 220 over Kælder | 220 | REI 60 | Kobber Ø22x1, Kaiflex ST 13 mm | Brugsvand koldt | 220 x 220 | Testet løsning | ETA-21/0110 A.4.8 (s. 56): FB2 2x60 mm, E 240 C/U, EI 60 C/U |  | Udfør som testet. Følg betingelserne og dokumentér med foto.
G-K-06 | Kælder | Huldæk 220 over Kælder | 220 | REI 60 | Stål Ø42,4x2,6, Stenuld rørskål 80 kg/m³ 30 mm | Varme | 220 x 220 | Testet løsning | ETA-21/0110 A.4.4.1 (s. 49): FB2 1x60 mm, E 240 C/U, EI 90 C/U |  | Udfør som testet. Følg betingelserne og dokumentér med foto.
G-K-07 | Kælder | Teknikrumsvæg, beton 150 | 150 | EI 60 | Stål Ø60,3x2,9, Stenuld rørskål 80 kg/m³ 30 mm | Varme | 260 x 260 | Testet løsning | ETA-21/0110 A.3.6.1 (s. 37): FB2 1x60 mm, EI 240 C/U |  | Udfør som testet. Følg betingelserne og dokumentér med foto.
G-K-08 | Kælder | Teknikrumsvæg, beton 150 | 150 | EI 60 | Stål Ø88,9x3,2, Stenuld rørskål 80 kg/m³ 50 mm | Varme | 260 x 260 | Testet løsning | ETA-21/0110 A.3.4 (s. 33): FB2 2x60 mm, E 240 C/U, EI 180 C/U |  | Udfør som testet. Følg betingelserne og dokumentér med foto.
G-K-09 | Kælder | Teknikrumsvæg, beton 150 | 150 | EI 60 | PE Ø160x6,2 | Afløb | 300 x 300 | Testet løsning | ETA-21/0110 A.3.5 (s. 35): FB2 2x60 mm, EI 240 U/C |  | Udfør som testet. Følg betingelserne og dokumentér med foto.
G-K-10 | Kælder | Teknikrumsvæg, beton 150 | 150 | EI 60 | PVC-U Ø200x5,9 | Afløb | 340 x 340 | Afvigelse: brandteknisk vurdering | Nærmeste testede: ETA-21/0110 A.3.5 (s. 35), afviger på: diameter | diameter | Brandteknisk vurdering af afvigelsen, eller ændr til den testede/alternative løsning.
G-K-11 | Kælder | Teknikrumsvæg, beton 150 | 150 | EI 60 | Alupex (PEX-AL-PEX) Ø16x2,25, Stenuld rørskål 80 kg/m³ 20 mm | Varme | 260 x 260 | Testet løsning | ETA-21/0110 A.3.3.1 (s. 32): FB2 2x60 mm, EI 240 U/C |  | Udfør som testet. Følg betingelserne og dokumentér med foto.
G-K-12 | Kælder | Depotvæg, gips på stålskelet 75 | 75 | EI 30 | PVC-U Ø32x1,8 | Afløb | 160 x 160 | Testet løsning | ETA-21/0110 A.2.1 (s. 25): FB1 2x50 mm, EI 45 U/C |  | Udfør som testet. Følg betingelserne og dokumentér med foto.
G-K-13 | Kælder | Huldæk 220 over Kælder | 220 | REI 60 | PVC-U Ø110x3,2 | Afløb | 220 x 220 | Afvigelse: brandteknisk vurdering | Nærmeste testede: ETA-21/0110 A.4.5 (s. 52), afviger på: godstykkelse | godstykkelse | Brandteknisk vurdering af afvigelsen, eller ændr til den testede/alternative løsning.
G-K-14 | Kælder | Huldæk 220 over Kælder | 220 | REI 60 | Kobber Ø22x1, Armaflex AF 13 mm | Brugsvand koldt | 220 x 220 | Afvigelse: brandteknisk vurdering | Nærmeste testede: ETA-21/0110 A.4.8 (s. 56), afviger på: isoleringsfabrikat | isoleringsfabrikat | Brandteknisk vurdering af afvigelsen, eller ændr til den testede/alternative løsning.
G-K-15 | Kælder | Huldæk 220 over Kælder | 220 | REI 60 | Kobber Ø28x1, Stenuld rørskål 80 kg/m³ 30 mm | Brugsvand varmt | 220 x 220 | Afvigelse: brandteknisk vurdering | Nærmeste testede: ETA-21/0110 A.4.4 (s. 48), afviger på: isoleringstykkelse, klassifikation | isoleringstykkelse, klassifikation | Brandteknisk vurdering af afvigelsen, eller ændr til den testede/alternative løsning.
G-K-16 | Kælder | Huldæk 220 over Kælder | 220 | REI 60 | PP Ø75x2,6 | Afløb | 220 x 220 | Ingen testet løsning i ETA'en |  |  | Vælg et andet testet system (fx brandmanchet) eller få en brandteknisk vurdering.
G-K-17 | Kælder | Huldæk 220 over Kælder | 220 | REI 60 | Kobber Ø22x1, Kaiflex ST 13 mm | Brugsvand koldt | 220 x 220 | Testet løsning | ETA-21/0110 A.4.8 (s. 56): FB2 2x60 mm, E 240 C/U, EI 60 C/U |  | Udfør som testet. Følg betingelserne og dokumentér med foto.
G-K-18 | Kælder | Huldæk 220 over Kælder | 220 | REI 60 | Stål Ø42,4x2,6, Stenuld rørskål 80 kg/m³ 30 mm | Varme | 220 x 220 | Testet løsning | ETA-21/0110 A.4.4.1 (s. 49): FB2 1x60 mm, E 240 C/U, EI 90 C/U |  | Udfør som testet. Følg betingelserne og dokumentér med foto.
G-ST-01 | Stueetage | Huldæk 220 over Stueetage | 220 | REI 60 | PVC-U Ø110x3,4 | Afløb | 220 x 220 | Testet løsning | ETA-21/0110 A.4.5 (s. 52): FB2 1x60 mm, EI 90 U/C |  | Udfør som testet. Følg betingelserne og dokumentér med foto.
G-ST-02 | Stueetage | Skaktvæg A1, gips på stålskelet 100 | 100 | EI 60 | PP Ø50x1,8 | Afløb | 240 x 240 | Afvigelse: brandteknisk vurdering | Nærmeste testede: ETA-21/0110 A.1.4 (s. 14), afviger på: diameter | diameter | Brandteknisk vurdering af afvigelsen, eller ændr til den testede/alternative løsning.
G-ST-03 | Stueetage | Huldæk 220 over Stueetage | 220 | REI 60 | Kobber Ø22x1, Kaiflex ST 13 mm | Brugsvand koldt | 220 x 220 | Testet løsning | ETA-21/0110 A.4.8 (s. 56): FB2 2x60 mm, E 240 C/U, EI 60 C/U |  | Udfør som testet. Følg betingelserne og dokumentér med foto.
G-ST-04 | Stueetage | Skaktvæg A1, gips på stålskelet 100 | 100 | EI 60 | Kobber Ø15x1, Kaiflex ST 9 mm | Brugsvand koldt | 240 x 240 | Testet løsning | ETA-21/0110 A.1.6.2 (s. 20): FB1 2x50 mm, E 120 C/U, EI 90 C/U |  | Udfør som testet. Følg betingelserne og dokumentér med foto.
G-ST-05 | Stueetage | Huldæk 220 over Stueetage | 220 | REI 60 | Stål Ø42,4x2,6, Stenuld rørskål 80 kg/m³ 30 mm | Varme | 220 x 220 | Testet løsning | ETA-21/0110 A.4.4.1 (s. 49): FB2 1x60 mm, E 240 C/U, EI 90 C/U |  | Udfør som testet. Følg betingelserne og dokumentér med foto.
G-ST-06 | Stueetage | Lejlighedsskel, beton 180 | 180 | EI 60 | Kabelbakke 200x60 mm | El | 320 x 180 | Testet løsning | ETA-21/0110 A.1.2 (s. 10): FB2 1x60 mm, EI 60 |  | Udfør som testet. Følg betingelserne og dokumentér med foto.
G-ST-07 | Stueetage | Lejlighedsskel, beton 180 | 180 | EI 60 | PVC-U Ø110x3,4 | Afløb | 220 x 220 | Testet løsning | ETA-21/0110 A.3.5 (s. 35): FB2 2x60 mm, EI 240 U/C |  | Udfør som testet. Følg betingelserne og dokumentér med foto.
G-ST-08 | Stueetage | Huldæk 220 over Stueetage | 220 | REI 60 | PVC-U Ø110x3,4 | Afløb | 220 x 220 | Testet løsning | ETA-21/0110 A.4.5 (s. 52): FB2 1x60 mm, EI 90 U/C |  | Udfør som testet. Følg betingelserne og dokumentér med foto.
G-ST-09 | Stueetage | Skaktvæg A2, gips på stålskelet 100 | 100 | EI 60 | Stål Ø26,9x2,3, Stenuld rørskål 80 kg/m³ 20 mm | Varme | 240 x 240 | Afvigelse: brandteknisk vurdering | Nærmeste testede: ETA-21/0110 A.1.5 (s. 15), afviger på: diameter | diameter | Brandteknisk vurdering af afvigelsen, eller ændr til den testede/alternative løsning.
G-ST-10 | Stueetage | Huldæk 220 over Stueetage | 220 | REI 60 | Kobber Ø22x1, Kaiflex ST 13 mm | Brugsvand koldt | 220 x 220 | Testet løsning | ETA-21/0110 A.4.8 (s. 56): FB2 2x60 mm, E 240 C/U, EI 60 C/U |  | Udfør som testet. Følg betingelserne og dokumentér med foto.
G-ST-11 | Stueetage | Skaktvæg A2, gips på stålskelet 100 | 100 | EI 60 | Ventilationskanal Ø160 | Ventilation | 240 x 240 | Andet system (spjæld / kanalisolering) |  |  | Brandspjæld eller brandisolering af kanalen efter producentens dokumentation.
G-ST-12 | Stueetage | Huldæk 220 over Stueetage | 220 | REI 60 | Stål Ø42,4x2,6, Stenuld rørskål 80 kg/m³ 30 mm | Varme | 220 x 220 | Testet løsning | ETA-21/0110 A.4.4.1 (s. 49): FB2 1x60 mm, E 240 C/U, EI 90 C/U |  | Udfør som testet. Følg betingelserne og dokumentér med foto.
G-ST-13 | Stueetage | Trapperumsvæg, beton 200 | 200 | REI 60 | Kabelbundt Ø80 (kabler ≤ 16 mm) | El | 200 x 200 | Testet løsning | ETA-21/0110 A.1.2 (s. 10): FB2 1x60 mm, EI 60 |  | Udfør som testet. Følg betingelserne og dokumentér med foto.
G-ST-14 | Stueetage | Huldæk 220 over Stueetage | 220 | REI 60 | PVC-U Ø110x3,2 | Afløb | 220 x 220 | Afvigelse: brandteknisk vurdering | Nærmeste testede: ETA-21/0110 A.4.5 (s. 52), afviger på: godstykkelse | godstykkelse | Brandteknisk vurdering af afvigelsen, eller ændr til den testede/alternative løsning.
G-ST-15 | Stueetage | Huldæk 220 over Stueetage | 220 | REI 60 | Kobber Ø22x1, Armaflex AF 13 mm | Brugsvand koldt | 220 x 220 | Afvigelse: brandteknisk vurdering | Nærmeste testede: ETA-21/0110 A.4.8 (s. 56), afviger på: isoleringsfabrikat | isoleringsfabrikat | Brandteknisk vurdering af afvigelsen, eller ændr til den testede/alternative løsning.
G-ST-16 | Stueetage | Huldæk 220 over Stueetage | 220 | REI 60 | Kobber Ø28x1, Stenuld rørskål 80 kg/m³ 30 mm | Brugsvand varmt | 220 x 220 | Afvigelse: brandteknisk vurdering | Nærmeste testede: ETA-21/0110 A.4.4 (s. 48), afviger på: isoleringstykkelse, klassifikation | isoleringstykkelse, klassifikation | Brandteknisk vurdering af afvigelsen, eller ændr til den testede/alternative løsning.
G-ST-17 | Stueetage | Huldæk 220 over Stueetage | 220 | REI 60 | PP Ø75x2,6 | Afløb | 220 x 220 | Ingen testet løsning i ETA'en |  |  | Vælg et andet testet system (fx brandmanchet) eller få en brandteknisk vurdering.
G-ST-18 | Stueetage | Huldæk 220 over Stueetage | 220 | REI 60 | Kobber Ø22x1, Kaiflex ST 13 mm | Brugsvand koldt | 220 x 220 | Testet løsning | ETA-21/0110 A.4.8 (s. 56): FB2 2x60 mm, E 240 C/U, EI 60 C/U |  | Udfør som testet. Følg betingelserne og dokumentér med foto.
G-ST-19 | Stueetage | Huldæk 220 over Stueetage | 220 | REI 60 | Stål Ø42,4x2,6, Stenuld rørskål 80 kg/m³ 30 mm | Varme | 220 x 220 | Testet løsning | ETA-21/0110 A.4.4.1 (s. 49): FB2 1x60 mm, E 240 C/U, EI 90 C/U |  | Udfør som testet. Følg betingelserne og dokumentér med foto.
G-1-01 | 1. sal | Huldæk 220 over 1. sal | 220 | REI 60 | PVC-U Ø110x3,4 | Afløb | 220 x 220 | Testet løsning | ETA-21/0110 A.4.5 (s. 52): FB2 1x60 mm, EI 90 U/C |  | Udfør som testet. Følg betingelserne og dokumentér med foto.
G-1-02 | 1. sal | Skaktvæg A1, gips på stålskelet 100 | 100 | EI 60 | PP Ø50x1,8 | Afløb | 240 x 240 | Afvigelse: brandteknisk vurdering | Nærmeste testede: ETA-21/0110 A.1.4 (s. 14), afviger på: diameter | diameter | Brandteknisk vurdering af afvigelsen, eller ændr til den testede/alternative løsning.
G-1-03 | 1. sal | Huldæk 220 over 1. sal | 220 | REI 60 | Kobber Ø22x1, Kaiflex ST 13 mm | Brugsvand koldt | 220 x 220 | Testet løsning | ETA-21/0110 A.4.8 (s. 56): FB2 2x60 mm, E 240 C/U, EI 60 C/U |  | Udfør som testet. Følg betingelserne og dokumentér med foto.
G-1-04 | 1. sal | Skaktvæg A1, gips på stålskelet 100 | 100 | EI 60 | Kobber Ø15x1, Kaiflex ST 9 mm | Brugsvand koldt | 240 x 240 | Testet løsning | ETA-21/0110 A.1.6.2 (s. 20): FB1 2x50 mm, E 120 C/U, EI 90 C/U |  | Udfør som testet. Følg betingelserne og dokumentér med foto.
G-1-05 | 1. sal | Huldæk 220 over 1. sal | 220 | REI 60 | Stål Ø42,4x2,6, Stenuld rørskål 80 kg/m³ 30 mm | Varme | 220 x 220 | Testet løsning | ETA-21/0110 A.4.4.1 (s. 49): FB2 1x60 mm, E 240 C/U, EI 90 C/U |  | Udfør som testet. Følg betingelserne og dokumentér med foto.
G-1-06 | 1. sal | Huldæk 220 over 1. sal | 220 | REI 60 | PVC-U Ø110x3,4 | Afløb | 220 x 220 | Testet løsning | ETA-21/0110 A.4.5 (s. 52): FB2 1x60 mm, EI 90 U/C |  | Udfør som testet. Følg betingelserne og dokumentér med foto.
G-1-07 | 1. sal | Huldæk 220 over 1. sal | 220 | REI 60 | Kobber Ø22x1, Kaiflex ST 13 mm | Brugsvand koldt | 220 x 220 | Testet løsning | ETA-21/0110 A.4.8 (s. 56): FB2 2x60 mm, E 240 C/U, EI 60 C/U |  | Udfør som testet. Følg betingelserne og dokumentér med foto.
G-1-08 | 1. sal | Huldæk 220 over 1. sal | 220 | REI 60 | Stål Ø42,4x2,6, Stenuld rørskål 80 kg/m³ 30 mm | Varme | 220 x 220 | Testet løsning | ETA-21/0110 A.4.4.1 (s. 49): FB2 1x60 mm, E 240 C/U, EI 90 C/U |  | Udfør som testet. Følg betingelserne og dokumentér med foto.
G-1-09 | 1. sal | Trapperumsvæg, beton 200 | 200 | REI 60 | Kabel Ø90 | El | 200 x 200 | Afvigelse: brandteknisk vurdering | Nærmeste testede: ETA-21/0110 A.1.2 (s. 10), afviger på: diameter | diameter | Brandteknisk vurdering af afvigelsen, eller ændr til den testede/alternative løsning.
G-1-10 | 1. sal | Huldæk 220 over 1. sal | 220 | REI 60 | PVC-U Ø110x3,2 | Afløb | 220 x 220 | Afvigelse: brandteknisk vurdering | Nærmeste testede: ETA-21/0110 A.4.5 (s. 52), afviger på: godstykkelse | godstykkelse | Brandteknisk vurdering af afvigelsen, eller ændr til den testede/alternative løsning.
G-1-11 | 1. sal | Skaktvæg B1, gips på stålskelet 100 | 100 | EI 60 | Kobber Ø15x1, Kaiflex ST 9 mm | Brugsvand koldt | 240 x 240 | Testet løsning | ETA-21/0110 A.1.6.2 (s. 20): FB1 2x50 mm, E 120 C/U, EI 90 C/U |  | Udfør som testet. Følg betingelserne og dokumentér med foto.
G-1-12 | 1. sal | Huldæk 220 over 1. sal | 220 | REI 60 | Kobber Ø22x1, Armaflex AF 13 mm | Brugsvand koldt | 220 x 220 | Afvigelse: brandteknisk vurdering | Nærmeste testede: ETA-21/0110 A.4.8 (s. 56), afviger på: isoleringsfabrikat | isoleringsfabrikat | Brandteknisk vurdering af afvigelsen, eller ændr til den testede/alternative løsning.
G-1-13 | 1. sal | Skaktvæg B1, gips på stålskelet 100 | 100 | EI 60 | ? Ø22 | Brugsvand koldt | 240 x 240 | Mangler data |  |  | Indhent de manglende oplysninger hos projekterende/installatør.
G-1-14 | 1. sal | Huldæk 220 over 1. sal | 220 | REI 60 | Kobber Ø28x1, Stenuld rørskål 80 kg/m³ 30 mm | Brugsvand varmt | 220 x 220 | Afvigelse: brandteknisk vurdering | Nærmeste testede: ETA-21/0110 A.4.4 (s. 48), afviger på: isoleringstykkelse, klassifikation | isoleringstykkelse, klassifikation | Brandteknisk vurdering af afvigelsen, eller ændr til den testede/alternative løsning.
G-1-15 | 1. sal | Huldæk 220 over 1. sal | 220 | REI 60 | PP Ø75x2,6 | Afløb | 220 x 220 | Ingen testet løsning i ETA'en |  |  | Vælg et andet testet system (fx brandmanchet) eller få en brandteknisk vurdering.
G-1-16 | 1. sal | Huldæk 220 over 1. sal | 220 | REI 60 | Kobber Ø22x1, Kaiflex ST 13 mm | Brugsvand koldt | 220 x 220 | Testet løsning | ETA-21/0110 A.4.8 (s. 56): FB2 2x60 mm, E 240 C/U, EI 60 C/U |  | Udfør som testet. Følg betingelserne og dokumentér med foto.
G-1-17 | 1. sal | Huldæk 220 over 1. sal | 220 | REI 60 | Stål Ø42,4x2,6, Stenuld rørskål 80 kg/m³ 30 mm | Varme | 220 x 220 | Testet løsning | ETA-21/0110 A.4.4.1 (s. 49): FB2 1x60 mm, E 240 C/U, EI 90 C/U |  | Udfør som testet. Følg betingelserne og dokumentér med foto.
G-2-01 | 2. sal | Skaktvæg A1, gips på stålskelet 100 | 100 | EI 60 | PP Ø50x1,8 | Afløb | 240 x 240 | Afvigelse: brandteknisk vurdering | Nærmeste testede: ETA-21/0110 A.1.4 (s. 14), afviger på: diameter | diameter | Brandteknisk vurdering af afvigelsen, eller ændr til den testede/alternative løsning.
G-2-02 | 2. sal | Skaktvæg A1, gips på stålskelet 100 | 100 | EI 60 | Kobber Ø15x1, Kaiflex ST 9 mm | Brugsvand koldt | 240 x 240 | Testet løsning | ETA-21/0110 A.1.6.2 (s. 20): FB1 2x50 mm, E 120 C/U, EI 90 C/U |  | Udfør som testet. Følg betingelserne og dokumentér med foto.
G-2-03 | 2. sal | Lejlighedsskel, beton 180 | 180 | EI 60 | Kabelbakke 200x60 mm | El | 320 x 180 | Afvigelse: brandteknisk vurdering | Nærmeste testede: ETA-21/0110 A.1.2 (s. 10), afviger på: afstand mellem tætninger | afstand mellem tætninger | Brandteknisk vurdering af afvigelsen, eller ændr til den testede/alternative løsning.
G-2-04 | 2. sal | Lejlighedsskel, beton 180 | 180 | EI 60 | Kabelbundt Ø80 (kabler ≤ 16 mm) | El | 200 x 200 | Afvigelse: brandteknisk vurdering | Nærmeste testede: ETA-21/0110 A.1.2 (s. 10), afviger på: afstand mellem tætninger | afstand mellem tætninger | Brandteknisk vurdering af afvigelsen, eller ændr til den testede/alternative løsning.

## Mængder (vejledende)
Post | Mængde | Enhed | Grundlag
Multimastic FB2 60 | 2.31 | m² | Hulareal x antal lag, kun testede tætninger
Multimastic FB1 50 | 0.51 | m² | Hulareal x antal lag, kun testede tætninger
Multimastic SP (fuge i kant) | 65.2 | m | Hullets omkreds
Mulcol Multiwrap | 27 | stk | Efter ETA-rækkens wrap-krav
Vejledende mængder til tilbud og indkøb. Spild, tilskæring og produktvalg vurderes af rådgiver.

## Afvigelser
ID | Gennemføring | Konstruktion | Nærmeste test (ETA, afsnit, side) | Parameter | Projekteret | Testet | Testet alternativ
G-K-10 | PVC-U Ø200x5,9 | Teknikrumsvæg, beton 150 | ETA-21/0110 A.3.5, s. 35 | diameter | Ø 200 mm | Ø ≤ 160 mm
G-K-13 | PVC-U Ø110x3,2 | Huldæk 220 over Kælder | ETA-21/0110 A.4.5, s. 52 | godstykkelse | 3.2 mm | 3.4 mm
G-K-14 | Kobber Ø22x1, Armaflex AF 13 mm | Huldæk 220 over Kælder | ETA-21/0110 A.4.8, s. 56 | isoleringsfabrikat | Armaflex AF | 9-13 mm Kaiflex ST insulation | A.4.8 s. 56: 9-13 mm Kaiflex ST insulation
G-K-15 | Kobber Ø28x1, Stenuld rørskål 80 kg/m³ 30 mm | Huldæk 220 over Kælder | ETA-21/0110 A.4.4, s. 48 | isoleringstykkelse | 30 mm | 20 mm | A.4.8 s. 56: 9-13 mm Kaiflex ST insulation
G-K-15 | Kobber Ø28x1, Stenuld rørskål 80 kg/m³ 30 mm | Huldæk 220 over Kælder | ETA-21/0110 A.4.4, s. 48 | klassifikation | EI 60 krævet | E 240 C/U | A.4.8 s. 56: 9-13 mm Kaiflex ST insulation
G-ST-02 | PP Ø50x1,8 | Skaktvæg A1, gips på stålskelet 100 | ETA-21/0110 A.1.4, s. 14 | diameter | Ø 50 mm | Ø 32 mm
G-ST-09 | Stål Ø26,9x2,3, Stenuld rørskål 80 kg/m³ 20 mm | Skaktvæg A2, gips på stålskelet 100 | ETA-21/0110 A.1.5, s. 15 | diameter | Ø 26.9 mm | Ø 40 mm
G-ST-14 | PVC-U Ø110x3,2 | Huldæk 220 over Stueetage | ETA-21/0110 A.4.5, s. 52 | godstykkelse | 3.2 mm | 3.4 mm
G-ST-15 | Kobber Ø22x1, Armaflex AF 13 mm | Huldæk 220 over Stueetage | ETA-21/0110 A.4.8, s. 56 | isoleringsfabrikat | Armaflex AF | 9-13 mm Kaiflex ST insulation | A.4.8 s. 56: 9-13 mm Kaiflex ST insulation
G-ST-16 | Kobber Ø28x1, Stenuld rørskål 80 kg/m³ 30 mm | Huldæk 220 over Stueetage | ETA-21/0110 A.4.4, s. 48 | isoleringstykkelse | 30 mm | 20 mm | A.4.8 s. 56: 9-13 mm Kaiflex ST insulation
G-ST-16 | Kobber Ø28x1, Stenuld rørskål 80 kg/m³ 30 mm | Huldæk 220 over Stueetage | ETA-21/0110 A.4.4, s. 48 | klassifikation | EI 60 krævet | E 240 C/U | A.4.8 s. 56: 9-13 mm Kaiflex ST insulation
G-1-02 | PP Ø50x1,8 | Skaktvæg A1, gips på stålskelet 100 | ETA-21/0110 A.1.4, s. 14 | diameter | Ø 50 mm | Ø 32 mm
G-1-09 | Kabel Ø90 | Trapperumsvæg, beton 200 | ETA-21/0110 A.1.2, s. 10 | diameter | Ø 90 mm | ≤ 80 mm
G-1-10 | PVC-U Ø110x3,2 | Huldæk 220 over 1. sal | ETA-21/0110 A.4.5, s. 52 | godstykkelse | 3.2 mm | 3.4 mm
G-1-12 | Kobber Ø22x1, Armaflex AF 13 mm | Huldæk 220 over 1. sal | ETA-21/0110 A.4.8, s. 56 | isoleringsfabrikat | Armaflex AF | 9-13 mm Kaiflex ST insulation | A.4.8 s. 56: 9-13 mm Kaiflex ST insulation
G-1-14 | Kobber Ø28x1, Stenuld rørskål 80 kg/m³ 30 mm | Huldæk 220 over 1. sal | ETA-21/0110 A.4.4, s. 48 | isoleringstykkelse | 30 mm | 20 mm | A.4.8 s. 56: 9-13 mm Kaiflex ST insulation
G-1-14 | Kobber Ø28x1, Stenuld rørskål 80 kg/m³ 30 mm | Huldæk 220 over 1. sal | ETA-21/0110 A.4.4, s. 48 | klassifikation | EI 60 krævet | E 240 C/U | A.4.8 s. 56: 9-13 mm Kaiflex ST insulation
G-2-01 | PP Ø50x1,8 | Skaktvæg A1, gips på stålskelet 100 | ETA-21/0110 A.1.4, s. 14 | diameter | Ø 50 mm | Ø 32 mm
G-2-03 | Kabelbakke 200x60 mm | Lejlighedsskel, beton 180 | ETA-21/0110 A.1.2, s. 10 | afstand mellem tætninger | 120 mm | ≥ 200 mm (ETA afsnit 2, pkt. 5)
G-2-04 | Kabelbundt Ø80 (kabler ≤ 16 mm) | Lejlighedsskel, beton 180 | ETA-21/0110 A.1.2, s. 10 | afstand mellem tætninger | 120 mm | ≥ 200 mm (ETA afsnit 2, pkt. 5)