# Brandteknisk vurdering

UDKAST, udarbejdet af Gennemført. Skal gennemgås, færdiggøres og underskrives af rådgiver.

| Projekt | Blok C, etageboliger (demonstration) |
| --- | --- |
| Dato | 2026-10-25 |
| Sagsnr. | GV-02 |
| Gennemføringer | G-K-13, G-ST-14, G-1-10 (3 stk.) |
| Gennemføring | PVC-U Ø110x3,2 |
| Konstruktion | Huldæk 220 over Kælder: Massivt dæk 220 mm |
| Krav | REI 60 (tætning EI 60) |
| System | Afløb |

# 1. Formål

At vurdere, om gennemføringen kan udføres, så bygningsdelens brandmodstand (REI 60) genetableres, selv om den projekterede udførelse ikke svarer præcist til en testet og klassificeret opbygning.

# 2. Grundlag

ETA-21/0110, Mulcol Multimastic C System (ETA-Danmark A/S, udstedt 2021-01-01), Annex A, afsnit A.4.5, side 52

EAD 350454-00-1104 (gennemføringstætninger); EN 1366-3 (prøvning); EN 13501-2 (klassifikation)

Bygningsreglementet (BR18) med vejledning om brandforhold

Projektets IFC-model (konstruktion, installation, isolering, system og udsparing)

# 3. Projekteret udførelse sammenholdt med testet opbygning

Nærmeste testede opbygning: ETA-21/0110 A.4.5 (side 52): PVC-U pipe according to EN 1329-1, EN 1452 and EN 1453-1** 110 mm / 3.4 mm wall thickness., None, EI 90 U/C, FB2 1x60 mm.

| Parameter | Projekteret | Testet | Overensstemmelse |
| --- | --- | --- | --- |
| konstruktion | massivt dæk | massivt dæk | Ja |
| tykkelse | 220 mm | ≥ 150 mm | Ja |
| diameter | Ø 110 mm | Ø 110 mm | Ja |
| godstykkelse | 3.2 mm | 3.4 mm | AFVIGER |
| isoleringstype | ingen | ingen | Ja |
| klassifikation | EI 60 krævet | EI 90 U/C | Ja |
| rørende | U/C | U/C (åbent system (afløb/ventilation)) | Ja |
| hulstørrelse | 220 x 220 mm | 2400 x 1200 mm | Ja |
| kantafstand | 55 mm | ≥ 30 mm | Ja |
| afstand mellem tætninger | 230 mm | ≥ 200 mm (ETA afsnit 2, pkt. 5) | Ja |
| fyldningsgrad | 20 % | ≤ 60 % (ETA afsnit 2, pkt. 4) | Ja |

# 4. Afvigelser

Godstykkelse: projekteret 3.2 mm, testet 3.4 mm.

# 6. Rådgiverens vurdering

[Udfyldes af rådgiver.] Spørgsmål vurderingen skal besvare:

Hvordan påvirker den afvigende godstykkelse rørets opførsel ved brand (lukning af plastrør, varmeledning i metalrør)? Er afvigelsen inden for det, standardens direkte anvendelsesområde (EN 1366-3) tillader?

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

# 7. Forudsætninger og begrænsninger

Huldæk: ETA'en forudsætter dæk af beton/letbeton ≥ 150 mm og ≥ 650 kg/m³. Kontrollér placering i forhold til huldækkets kanaler og ribber.

Installationer i dæk understøttes 250 mm og 400 mm fra dækkets overside (ETA afsnit 2, pkt. 6).

Vurderingen gælder kun de nævnte gennemføringer med de angivne materialer og dimensioner.

Udførelse efter producentens monteringsvejledning og dokumentation med foto pr. gennemføring.

Beslutningsstøtte, ikke godkendelse. Hver løsning kontrolleres mod kildedokumentet (ETA-21/0110) og producentens monteringsvejledning. En brandteknisk vurdering udarbejdes og underskrives af en person.

# 8. Underskrift

Udarbejdet af: ______________________   Dato: __________

Kontrolleret af: ____________________   Dato: __________