# Brandteknisk vurdering

UDKAST, udarbejdet af Gennemført. Skal gennemgås, færdiggøres og underskrives af rådgiver.

| Projekt | Blok C, etageboliger (demonstration) |
| --- | --- |
| Dato | 2026-10-25 |
| Sagsnr. | GV-04 |
| Gennemføringer | G-K-15, G-ST-16, G-1-14 (3 stk.) |
| Gennemføring | Kobber Ø28x1, Stenuld rørskål 80 kg/m³ 30 mm |
| Konstruktion | Huldæk 220 over Kælder: Massivt dæk 220 mm |
| Krav | REI 60 (tætning EI 60) |
| System | Brugsvand varmt |

# 1. Formål

At vurdere, om gennemføringen kan udføres, så bygningsdelens brandmodstand (REI 60) genetableres, selv om den projekterede udførelse ikke svarer præcist til en testet og klassificeret opbygning.

# 2. Grundlag

ETA-21/0110, Mulcol Multimastic C System (ETA-Danmark A/S, udstedt 2021-01-01), Annex A, afsnit A.4.4, side 48

EAD 350454-00-1104 (gennemføringstætninger); EN 1366-3 (prøvning); EN 13501-2 (klassifikation)

Bygningsreglementet (BR18) med vejledning om brandforhold

Projektets IFC-model (konstruktion, installation, isolering, system og udsparing)

# 3. Projekteret udførelse sammenholdt med testet opbygning

Nærmeste testede opbygning: ETA-21/0110 A.4.4 (side 48): Copper pipe up to Ø 54 mm / 0.9-14.2 mm wall th., 1000 mm length of 20 mm Stone wool insulation, 80 kg/m³, E 240 C/U, FB2 1x60 mm.

| Parameter | Projekteret | Testet | Overensstemmelse |
| --- | --- | --- | --- |
| konstruktion | massivt dæk | massivt dæk | Ja |
| tykkelse | 220 mm | ≥ 150 mm | Ja |
| diameter | Ø 28 mm | Ø ≤ 54 mm | Ja |
| godstykkelse | 1 mm | 0.9-14.2 mm | Ja |
| isoleringstype | stenuld | stenuld | Ja |
| isoleringstykkelse | 30 mm | 20 mm | AFVIGER |
| klassifikation | EI 60 krævet | E 240 C/U | AFVIGER |
| rørende | C/U | C/U (lukket system (brugsvand/varme)) | Ja |
| hulstørrelse | 220 x 220 mm | 1200 x 600 mm | Ja |
| kantafstand | 66 mm | ≥ 25 mm | Ja |
| afstand mellem tætninger | 230 mm | ≥ 200 mm (ETA afsnit 2, pkt. 5) | Ja |
| fyldningsgrad | 13 % | ≤ 60 % (ETA afsnit 2, pkt. 4) | Ja |

# 4. Afvigelser

Isoleringstykkelse: projekteret 30 mm, testet 20 mm.

Klassifikation: projekteret EI 60 krævet, testet E 240 C/U.

# 5. Testet alternativ

ETA-21/0110 A.4.8 (side 56): Copper pipe Ø 12-54 mm / 1-1.2 mm wall th., 9-13 mm Kaiflex ST insulation, E 240 C/U, EI 60 C/U, FB2 2x60 mm. Kræver ændring af: isoleringstype, isoleringstykkelse, isoleringsfabrikat.

# 6. Rådgiverens vurdering

[Udfyldes af rådgiver.] Spørgsmål vurderingen skal besvare:

Påvirker den tykkere/tyndere isolering I-kriteriet (temperatur på den ueksponerede side) og tætningens funktion?

Den testede klassifikation er lavere end kravet. Kan kravet opfyldes med en anden opbygning (fx 2 lag plade)?

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

# 7. Forudsætninger og begrænsninger

Huldæk: ETA'en forudsætter dæk af beton/letbeton ≥ 150 mm og ≥ 650 kg/m³. Kontrollér placering i forhold til huldækkets kanaler og ribber.

Installationer i dæk understøttes 250 mm og 400 mm fra dækkets overside (ETA afsnit 2, pkt. 6).

Vurderingen gælder kun de nævnte gennemføringer med de angivne materialer og dimensioner.

Udførelse efter producentens monteringsvejledning og dokumentation med foto pr. gennemføring.

Beslutningsstøtte, ikke godkendelse. Hver løsning kontrolleres mod kildedokumentet (ETA-21/0110) og producentens monteringsvejledning. En brandteknisk vurdering udarbejdes og underskrives af en person.

# 8. Underskrift

Udarbejdet af: ______________________   Dato: __________

Kontrolleret af: ____________________   Dato: __________