# Brandteknisk vurdering

UDKAST, udarbejdet af Gennemført. Skal gennemgås, færdiggøres og underskrives af rådgiver.

| Projekt | Blok C, etageboliger (demonstration) |
| --- | --- |
| Dato | 2026-10-25 |
| Sagsnr. | GV-07 |
| Gennemføringer | G-ST-09 (1 stk.) |
| Gennemføring | Stål Ø26,9x2,3, Stenuld rørskål 80 kg/m³ 20 mm |
| Konstruktion | Skaktvæg A2, gips på stålskelet 100: Let væg 100 mm |
| Krav | EI 60 (tætning EI 60) |
| System | Varme |

# 1. Formål

At vurdere, om gennemføringen kan udføres, så bygningsdelens brandmodstand (EI 60) genetableres, selv om den projekterede udførelse ikke svarer præcist til en testet og klassificeret opbygning.

# 2. Grundlag

ETA-21/0110, Mulcol Multimastic C System (ETA-Danmark A/S, udstedt 2021-01-01), Annex A, afsnit A.1.5, side 15

EAD 350454-00-1104 (gennemføringstætninger); EN 1366-3 (prøvning); EN 13501-2 (klassifikation)

Bygningsreglementet (BR18) med vejledning om brandforhold

Projektets IFC-model (konstruktion, installation, isolering, system og udsparing)

# 3. Projekteret udførelse sammenholdt med testet opbygning

Nærmeste testede opbygning: ETA-21/0110 A.1.5 (side 15): Steel pipe 40 mm / 1-14.2 mm wall th., 20 mm Stone wool insulation, 80 kg/m³, E 90 C/U, EI 60 C/U, FB2 1x60 mm.

| Parameter | Projekteret | Testet | Overensstemmelse |
| --- | --- | --- | --- |
| konstruktion | let væg | let væg / massiv væg | Ja |
| tykkelse | 100 mm | ≥ 100 mm | Ja |
| diameter | Ø 26.9 mm | Ø 40 mm | AFVIGER |
| godstykkelse | 2.3 mm | 1-14.2 mm | Ja |
| isoleringstype | stenuld | stenuld | Ja |
| isoleringstykkelse | 20 mm | 20 mm | Ja |
| klassifikation | EI 60 krævet | E 90 C/U, EI 60 C/U | Ja |
| rørende | C/U | C/U (lukket system (brugsvand/varme)) | Ja |
| hulstørrelse | 240 x 240 mm | 1200 x 600 mm | Ja |
| kantafstand | 87 mm | ≥ 30 mm | Ja |
| afstand mellem tætninger | 260 mm | ≥ 200 mm (ETA afsnit 2, pkt. 5) | Ja |
| fyldningsgrad | 6 % | ≤ 60 % (ETA afsnit 2, pkt. 4) | Ja |

# 4. Afvigelser

Diameter: projekteret Ø 26.9 mm, testet Ø 40 mm.

# 6. Rådgiverens vurdering

[Udfyldes af rådgiver.] Spørgsmål vurderingen skal besvare:

Er den projekterede dimension inden for det, som de testede dimensioner og tætningens virkemåde kan dække? Findes en testet løsning med en anden tætningstype (fx brandmanchet) for denne dimension?

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

# 7. Forudsætninger og begrænsninger

Installationer i væg understøttes 270 mm og 470 mm fra begge sider af væggen (ETA afsnit 2, pkt. 6).

Vurderingen gælder kun de nævnte gennemføringer med de angivne materialer og dimensioner.

Udførelse efter producentens monteringsvejledning og dokumentation med foto pr. gennemføring.

Beslutningsstøtte, ikke godkendelse. Hver løsning kontrolleres mod kildedokumentet (ETA-21/0110) og producentens monteringsvejledning. En brandteknisk vurdering udarbejdes og underskrives af en person.

# 8. Underskrift

Udarbejdet af: ______________________   Dato: __________

Kontrolleret af: ____________________   Dato: __________