# Brandteknisk vurdering

UDKAST, udarbejdet af Gennemført. Skal gennemgås, færdiggøres og underskrives af rådgiver.

| Projekt | Blok C, etageboliger (demonstration) |
| --- | --- |
| Dato | 2026-10-25 |
| Sagsnr. | GV-10 |
| Gennemføringer | G-2-04 (1 stk.) |
| Gennemføring | Kabelbundt Ø80 (kabler ≤ 16 mm) |
| Konstruktion | Lejlighedsskel, beton 180: Massiv væg 180 mm |
| Krav | EI 60 (tætning EI 60) |
| System | El |

# 1. Formål

At vurdere, om gennemføringen kan udføres, så bygningsdelens brandmodstand (EI 60) genetableres, selv om den projekterede udførelse ikke svarer præcist til en testet og klassificeret opbygning.

# 2. Grundlag

ETA-21/0110, Mulcol Multimastic C System (ETA-Danmark A/S, udstedt 2021-01-01), Annex A, afsnit A.1.2, side 10

EAD 350454-00-1104 (gennemføringstætninger); EN 1366-3 (prøvning); EN 13501-2 (klassifikation)

Bygningsreglementet (BR18) med vejledning om brandforhold

Projektets IFC-model (konstruktion, installation, isolering, system og udsparing)

# 3. Projekteret udførelse sammenholdt med testet opbygning

Nærmeste testede opbygning: ETA-21/0110 A.1.2 (side 10): Electrical cables up to 80 mm (single, bundled and on trays), None, EI 60, FB2 1x60 mm.

| Parameter | Projekteret | Testet | Overensstemmelse |
| --- | --- | --- | --- |
| konstruktion | massiv væg | let væg / massiv væg | Ja |
| tykkelse | 180 mm | ≥ 100 mm | Ja |
| diameter | Ø 16 mm | ≤ 80 mm | Ja |
| klassifikation | EI 60 krævet | EI 60 | Ja |
| hulstørrelse | 200 x 200 mm | 1200 x 600 mm | Ja |
| kantafstand | 60 mm | ≥ 25 mm | Ja |
| afstand mellem tætninger | 120 mm | ≥ 200 mm (ETA afsnit 2, pkt. 5) | AFVIGER |
| fyldningsgrad | 13 % | ≤ 60 % (ETA afsnit 2, pkt. 4) | Ja |

# 4. Afvigelser

Afstand mellem tætninger: projekteret 120 mm, testet ≥ 200 mm (ETA afsnit 2, pkt. 5).

# 6. Rådgiverens vurdering

[Udfyldes af rådgiver.] Spørgsmål vurderingen skal besvare:

Kan tætningerne samles i én tætning, eller flyttes, så afstanden bliver mindst 200 mm?

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

# 7. Forudsætninger og begrænsninger

Installationer i væg understøttes 270 mm og 470 mm fra begge sider af væggen (ETA afsnit 2, pkt. 6).

Vurderingen gælder kun de nævnte gennemføringer med de angivne materialer og dimensioner.

Udførelse efter producentens monteringsvejledning og dokumentation med foto pr. gennemføring.

Beslutningsstøtte, ikke godkendelse. Hver løsning kontrolleres mod kildedokumentet (ETA-21/0110) og producentens monteringsvejledning. En brandteknisk vurdering udarbejdes og underskrives af en person.

# 8. Underskrift

Udarbejdet af: ______________________   Dato: __________

Kontrolleret af: ____________________   Dato: __________